| Tipo di dispersore |  | Formula |
| --- | --- | --- |
| Piastra |  |  |
| Picchetto |  |  |
| Conduttore orizzontale |  |  |
| Anello |  |  |
| Maglia |  |  |
| L= lunghezza (m) a, b = lati (m) r= raggio del cerchio di area equivalente alla superficie della maglia (m) |  |  |

Tab. 1 - Formule per la determinazione della resistenza di terra Rt in base al tipo di dispersore

DA Dispersore intenzionale DN Dispersore di fatto CT Conduttore di terra EQP Conduttore equipotenziale principale EQS Conduttore equipotenziale supplementare PE Conduttore di protezione MT Collettore (o nodo) principale di terra M Masse ME Massa estranea

Fig. 1 - Elementi fondamentali di un impianto di terra

|  | Tipo | Dimensioni Minime | Acciaio zincato a caldo (1) | Acciaio rivestito di rame | Rame |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posa nel terreno | Piastra | Spessore (mm) | 3 | (2) | 3 |
|  | Nastro | Sezione (mm2) Spessore (mm) | 100 3 | 50 (2) | 50 3 |
|  | Tondino massiccio | Sezione (mm2) | 50 | (2) | 35 |
|  | Conduttore cordato | Sezione (mm2) Diametro filo elementare (mm) | 50 1,8 | (2) | 35 1,8 |
| Per infissione nel terreno | Picchetto a tubo | Diametro esterno (mm) Spessore (mm) | 40 2 | (2) | 30 3 |
|  | Picchetto massiccio | Diametro (mm) | 20 | 15 (3) | 15 |
|  | Picchetto in profilato | Dimensione trasversale (mm) Spessore (mm) | 50 5 | (2) | 50 5 |
| Nota: I valori indicati sono validi in terreni non particolarmente aggressivi (1) E’ ammesso anche l’acciaio non zincato (2) Tipi e dimensioni non considerati nelle Norme CEI 64-8 (3) Spessore del rivestimento in rame: 100mm se realizzato con deposito elettrolitico; 500 mm se realizzato per trafilatura. |  |  |  |  |  |

Tab. 2 – Dimensioni minime degli elementi del dispersore secondo le Norme CEI 11-8 e 64-8

| Sezione di fase (mm2) | Sezione minima del conduttore di protezione (mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu |  | Al |  |
|  | PE | PEN | PE | PEN |
|  | SF | SF | SF | SF |
|  | 16 | 16 | 16 | 25 |
|  | SF/2 | SF/2 | SF/2 | SF/2 |

Tab. 3 – Dimensioni minime del conduttore di protezione PE e PEN.

|  | Protetti meccanicamente |  | Non protetti meccanicamente |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sezione conduttore di fase | Sezione minima conduttore di terra | Sezione minima conduttore di terra |
| Protetto contro la corrosione (In ambienti non particolarmente aggressivi dal punto di vista chimico il rame e il ferro zincato si considerano protetti contro la corrosione) |  |  | 16 mm2 se in rame 16 mm2 se in ferro zincato (secondo Norma CEI 7-6 o con rivestimento equivalente) |
| Non protetto contro la corrosione | 25 mm2 se in rame 50mm2 se in ferro zincato (secondo la Norma CEI 7-6 o con rivestimento equivalente) |  |  |

Tab. 4 – Sezioni minime dei conduttori di terra CT.

| Terreno | Umido | Normale | Secco |
| --- | --- | --- | --- |
| Argilloso | 5 | 10 | 20 |
| Agricolo (terreno vegetale) | 25 | 50 | 100 |
| Sabbia marina (con soluzioni saline) | 4 | 2 | 1 |
| Sabbioso-ghiaioso | 500 | 1000 | 2000 |
| Roccioso | 250 | 500 | 1000 |

Tab. 5 - Valori orientativi della resistività in funzione del tipo di terreno (m)